АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИКЕРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября 2017 года  № 178

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения и водоотведения Кикеринского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2017 год и период до 2030 года.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом  Кикеринского сельского поселения, администрация МО Кикеринское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения и водоотведения Кикеринского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2017 год и на период до 2030 года (Приложение № 1).

2. Постановление администрации № 180 от 23.12.2016 года считать утратившим силу.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит обнародованию на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу http://www.admkikerino.ru/.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО

Кикеринское сельское поселение                                    Костанян И.Р

Приложение 1

к постановлению администрации МО

Кикеринское сельское поселение

№ 178 от 23.11.2017 года

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

в части

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

КИКЕРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2017 год и на период до 2030 года

2017 год

1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения и водоотведения МО Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на  2017 год и на период до 2030 года.

| 1. Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения и водоотведения МО Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2017 год и на период до 2030 года ( далее – Программа). |
| --- | --- |
| 2. Основания для разработки Программы | Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", с учетом Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 417-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении" и на основе Схемы территориального планирования МО Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области. Постановление администрации Кикеринского сельского поселения № 141 от 29.09.2017 года. |
| 3. Заказчик программы | Администрация МО Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области |
| 4. Разработчик программы | Администрация МО Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области |
| 5. Исполнители Программы | Администрация МО Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области |
| 6. Цель Программы | Основными целями для реализации Программы являются: Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. Улучшение состояния окружающей среды, экологической безопасности развития поселения. Энергосбережение и снижение экономических затрат в коммунальном хозяйстве. Создание благоприятных условий развития поселения. |
| 7. Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения и водоотведения в Кикеринском сельском поселении. Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. Привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и качество утвержденным нормам. Снижение издержек при оказании жилищнокоммунальных услуг. Снижение количества аварий в сетях жилищно-коммунального комплекса. |
| 8. Сроки реализации Программы | Первый этап 2018 год. Второй этап 2018 -2030 |
| 9.Основные направления Программы | Развитие системы водоснабжения. Развитие системы водоотведения. |
| 10. Ожидаемые результаты | 1 Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры. Сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека. Улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения: Повышение надежности водоснабжения и водоотведения. Повышение экологической безопасности в районе. Соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН. Снижение уровня потерь воды. |
| 11. Объемы и источники финансирования Программы | Объемы и источники финансирования программы определяются в соответствии с утвержденными инвестиционными программами. |

2. "Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения и водоотведения МО Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района "

2.1 Водоснабжение

В настоящее время обеспеченность поселения хозяйственно-питьевым централизованным водоснабжением составляет 90 %. Общая протяженность сетей водопровода  – 20,0 км. Удельное среднесуточное водопотребление на 1 жителя составляет 138 л/сут. Характеристика водозаборных сооружений приводится ниже в таблице.

Таблица  "Водозаборы из подземных вод"

| № | Наименование населенного пункта | Производительность , тыс.м³/сут | Колво скважин | Наличие зон санитарной охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | макс.возмож . |  | I пояс | II пояс | III пояс |
| 1 | п.Кикерино | 0,2 | 1,8 | 6 | Отсутствует |

Таблица  "Сведения об объемах поднятой и использованной воды*"

| № | Наименован ие населенного пункта | Забрано и получено всего за год тыс.м³ | Использовано воды, тыс.м³/год | Использован о воды на хозпитьевые нужды, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | На хозпитьевые нужды | Потери при транспорт ировке |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | п. Кикерино | 70 | 67 | 67 | 3 | 183,56 |

* по данным отчетов по форме 2тп (водхоз) за 2008 год

Основные проблемы систем водоснабжения. К проблемам следует отнести:

- Отсутствие зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения в ряде населенных пунктов. Первый пояс ЗСО должен составлять 50м от водозаборной скважины (при использовании недостаточно защищенных подземных вод).

- Высокий износ водопроводных сетей и сооружений (70%)

- Низкие темпы реконструкции изношенных сетей и сооружений водопроводного хозяйства

2.2 Водоотведение

В настоящее время обеспеченность муниципального образования Кикеринское сельское поселение централизованным водоотведением составляет 30 %. Общая протяженность сетей канализации составляет 1,3 км.

Таблица. "Характеристика жилищного фонда Кикеринского сельского поселения Волосовского муниципального района по состоянию на 01.01.2016 года"

| № | Показатели | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 86,5 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | жилые дома | ед. | 814 |
|  | многоквартирные дома (МКД) | ед. | 57 |
|  | квартиры в МКД | ед. | 630 |
|  | по формам собственности: |  |  |
| 2. | Государственный жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 0 |
| 3. | Муниципальный жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 7,5 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | жилые дома | ед. | 0 |
|  | многоквартирные дома | ед. | 54 |
|  | квартиры в МКД | ед. | 160 |
| 5. | Частный жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 79,2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | жилые дома | ед. | 814 |
|  | многоквартирные дома | ед. | 3 |
|  | квартиры в МКД | ед. | 470 |

Обеспеченность жилищного фонда системами инженерного обеспечения по  поселению достаточно высока и в среднем составляет 89 %, показатели уровня благоустройства приводится ниже в таблице:

Таблица. "Уровень благоустройства жилищного фонда Кикеринского сельского поселения (по состоянию на 01.01.2017)"

| Площадь жилищного фонда, обеспеченного основными системами инженерного обеспечения в населенных пунктах | Единица измерения | 2017 г. |
| --- | --- | --- |
| холодного водоснабжения | тыс. кв. м | 22,2 |
| горячего водоснабжения | тыс. кв. м | 20.8 |
| отопления | тыс. кв. м | 20,8 |
| канализации | тыс. кв. м | 21,7 |

Таблица. "Уровень износа   коммунальной инфраструктуры"

| Уровень износа коммунальной инфраструктуры: | Единица измерения | 2017 г. |
| --- | --- | --- |
| холодного водоснабжения | % |  |
| горячего водоснабжения | % | 41 |
| теплоснабжения | % | 41 |
| водоотведения | % | 82 |
| газоснабжения | % | 58.7 |
| электроснабжения | % | 65 |

- Необходимые мероприятия по реконструкции и новому строительству систем коммунальной инфраструктуры в

части водоснабжения и водоотведения Кикеринского сельского поселения Волосовского муниципального района

4.1 Водоснабжение

На данной стадии программного предложения сводятся к определению расчетного водопотребления, уточнению источников водоснабжения и мероприятий по подаче воды.

Расчётные расходы воды. Удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления – qср, принятые СП 31.13330.2012*, включают расходы воды в жилых и общественных зданиях, а также в коммунальных предприятиях. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления для определения максимальных расходов принимается по табл. 2 СП 31.13330.2012*.  Расходы воды на мойку улиц и полив зеленых насаждений  из сети хозпитьевого водопровода в  поливомоечный сезон подсчитаны по нормативам СП 31.13330.2012*, из расчёта 50л/сут на одного жителя, − эти расходы соответствуют максимально-суточным.

Таблица. Удельные суточные нормы водопотребления

|  |  | Норма водопотребления, л/сут на |
| --- | --- | --- |
| № | Потребители | человека |
|  |  | 1 этап до 2017г. | Расч.срок до 2030г. |
| 1. | П. Кикерино | 230 | 230 |
| 2. | Остальные населенные пункты | 125 | 125 |

Расчетное количество одновременных пожаров и расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах на один пожар приняты согласно СП 31.13330.2012*. Коэффициент неравномерности подачи воды принят 1,3.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа; срок восстановления противопожарного запаса воды – не более 24 часов. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды промпредприятий, поливку и т.п. Неприкосновенный запас воды на пожаротушение хранится в резервуарах головных водопроводных сооружений. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчётах водопроводной сети.

Таблица. Прогноз расходов воды питьевого качества для населенных пунктов поселения

| Населенные пункты | Первый этап до 2017г. | Расчетный срок до 2030г. |
| --- | --- | --- |
|  | население чел. | удельное водопотребление чел./сут. | норма пожаротушение чел/сут. | Кол-во пожаров | суммарный расход воды | население чел. | удельное водопотребление чел./сут. | норма пожаротушение чел/сут. | Кол-во пожаров | суммарный расход воды |
| Кикеринское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Кикерино | 2000 | 230 | 10 | 1 | 763 | 2500 | 230 | 10 | 1 | 953 |
| остальные пункты | 400 | 125 | 5 | 1 | 072 | 500 | 125 | 5 | 1 | 90 |

Источники водоснабжения.

Основным источником хозяйственнопитьевого водоснабжения на первую очередь и расчетный срок сохраняются подземные воды. Разведанных эксплуатационных запасов Волосовского муниципального района (454,5тыс.м3/сут) достаточно для покрытия перспективных расходов водопотребления.

Для населенных пунктов, осуществляющих водоснабжение на неутвержденных запасах, необходимо проведение геологоразведочных работ по оценке и утверждению запасов подземных вод.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности работы хозяйственно питьевого водоснабжения для всех водозаборов поселения должны быть разработаны проекты зон санитарной охраны (ЗСО) в составе трех поясов.

Для обеспечения социально-экономического развития и решение экологических проблем Кикеринского сельского поселения в части вопросов водопотребления и водоотведения на 2017г. и расчетный период с целью:

- Создания инфраструктуры для благоприятных условий развития сельского поселения.

- Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг с целью улучшения условий для проживания населения.

- Обеспечение экологической безопасности сельского поселения  и сохранение окружающей среды.

- Энергосбережение и повышение энергоэффективности коммунального хозяйства.

Для реализации мероприятия комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры необходима реализация следующих задач:

Мероприятия на первый этап до 2018г.:

- Строительство водозабора в деревне Мыза-Арбонье;

2.  Строительство водозабора в деревне Липовая Гора.

3.  Проектирование строительства объектов водоотведения в п. Кикерино.

4.  Ремонт сетей водоснабжения в д. Большое Кикерино

Мероприятия на расчетный срок:

1. Строительство и реконструкция объектов водоотведения в п. Кикерино.

Инструментом для реализации проекта организации системы водоснабжения Кикеринского сельского поселения должна стать инвестиционная программа модернизации систем водоснабжения и водоотведения Волосовского района Ленинградской области.

Таблица. Прогноз объемов водоснабжения населенных пунктов

| № | Населенный пункт | Численность населения, чел | Норма, л/сут на человека | Объем воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На пожароту шение | На полив | На хозяйственнопитьевые нужды | Всего |
|  |  | Первый этап до 2017г. |
|  |  | Многоквартирная жилая застройка |
| 1. | поселок Кикерино | 795 | 280 | 108 | 47,7 | 267,1 | 422,8 |
| 2. | деревня Малое Кикерино | 308 | 280 |  | 18,5 | 103,5 | 122,0 |
|  |  | Индивидуальная жилая застройка |
| 1. | поселок Кикерино | 956 | 160 |  | 57,4 | 183,6 | 240,9 |
| 2. | поселок отделение совхоза Кикерино | 40 | 125 |  | 2,4 | 6,0 | 8,4 |
| 3. | деревня Арбонье | 243 | 125 |  | 14,6 | 36,5 | 51,0 |
| 4. | деревня Большое Кикерино | 93 | 160 |  | 5,6 | 17,9 | 23,4 |
| 5. | деревня Липовая Гора | 55 | 125 |  | 3,3 | 8,3 | 11,6 |
| 6. | деревня Малое Кикерино | 190 | 160 |  | 11,4 | 36,5 | 47,9 |
| 7. | деревня Мыза- Арбонье | 73 | 125 |  | 4,4 | 11,0 | 15,3 |
| 8. | деревня Роговицы | 58 | 125 |  | 3,5 | 8,7 | 12,2 |
|  | ИТОГО | 2810 |  |  |  | 678,8 | 955,51 |
|  |  | Временное население |
| 1. | поселок Кикерино | 265 | 50 |  |  | 13,3 | 13,3 |
| 2. | поселок отделение совхоза Кикерино | 10 | 50 |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 3. | деревня Арбонье | 286 | 50 |  |  | 14,3 | 14,3 |
| 4. | деревня Большое Кикерино | 327 | 50 |  |  | 16,4 | 16,4 |
| 5. | деревня Липовая Гора | 73 | 50 |  |  | 3,7 | 3,7 |
| 6. | деревня Малое Кикерино | 189 | 50 |  |  | 9,5 | 9,5 |
| 7. | деревня МызаАрбонье | 75 | 50 |  |  | 3,8 | 3,8 |
| 8. | деревня Роговицы | 157 | 50 |  |  | 7,9 | 7,9 |
| 9. | садоводческие участки | 926 | 50 |  |  | 46,3 | 46,3 |
|  | ИТОГО | 2308 |  |  |  | 115,4 | 115,4 |
|  |  | Расчетный срок до 2030г. |  |
|  |  | Многоквартирная жилая застройка |  |
| 1. | поселок Кикерино | 740 | 280 | 108 | 44,4 | 248,6 | 401,0 |
| № | Населенный пункт | Численность населения, чел | Норма, л/сут на человека | Объем воды, м3/сут |
|  |  |  |  | На пожароту шение | На полив | На хозяйственнопитьевые нужды | Всего |
| 2. | деревня Малое Кикерино | 312 | 280 |  | 18,7 | 104,8 | 123,6 |
| Индивидуальная жилая застройка |
| 1. | поселок Кикерино | 807 | 160 |  | 48,4 | 154,9 | 203,4 |
| 2. | поселок отделение совхоза Кикерино | 15 | 125 |  | 0,9 | 2,3 | 3,2 |
| 3. | деревня Арбонье | 262 | 125 |  | 15,7 | 39,3 | 55,0 |
| 4. | деревня Большое Кикерино | 165 | 125 |  | 9,9 | 24,8 | 34,7 |
| 5. | деревня Липовая Гора | 97 | 125 |  | 5,8 | 14,6 | 20,4 |
| 6. | деревня Малое Кикерино | 649 | 160 |  | 38,9 | 124,6 | 163,5 |
| 7. | деревня МызаАрбонье | 62 | 125 |  | 3,7 | 9,3 | 13,0 |
| 8. | деревня Роговицы | 48 | 125 |  | 2,9 | 7,2 | 10,1 |
|  | ИТОГО | 3 156 |  |  |  | 737,3 | 1034,7 |
| Временное население |
| 1. | поселок Кикерино | 265 | 50 |  |  | 13,3 | 13,3 |
| 2. | поселок отделение совхоза Кикерино | 10 | 50 |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 3. | деревня Арбонье | 318 | 50 |  |  | 15,9 | 15,9 |
| 4. | деревня Большое Кикерино | 373 | 50 |  |  | 18,7 | 18,7 |
| 5. | деревня Липовая Гора | 103 | 50 |  |  | 5,2 | 5,2 |
| 6. | деревня Малое Кикерино | 189 | 50 |  |  | 9,5 | 9,5 |
| 7. | деревня Мыза Арбонье | 75 | 50 |  |  | 3,8 | 3,8 |
| 8. | деревня Роговицы | 157 | 50 |  |  | 7,9 | 7,9 |
| 9. | садоводческие участки | 926 | 50 |  |  | 46,3 | 46,3 |
|  | ИТОГО | 2 416 |  |  |  | 120,8 | 120,8 |

Выводы:

В рамках программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в части вопросов водопотребления и водоотведения на 2017г. и расчетный период, для обеспечения социально-экономического развития и решение экологических вопросов Волосовского района Ленинградской области с целью:

- создания инфраструктуры для благоприятных условий развития района;  - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг с целью улучшения условий для проживания населения;

- обеспечение экологической безопасности населенных пунктов  и сохранение окружающей среды;

- энергосбережение и повышение энергоэффективности коммунального хозяйства,

необходима реализация комплекса мероприятий.

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Волосовского района являются подземные воды. Разведанных эксплуатационных запасов Волосовского муниципального района (454,5тыс.м3/сут) достаточно для покрытия перспективных расходов водопотребления, поэтому подземные воды останутся основным источником для Волосовского района на первую очередь и расчетный срок.

Наряду с этим существуют  основные проблемы систем водоснабжения:

-отсутствие зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения. Первый пояс ЗСО должен составлять 50м от водозаборной скважины (при использовании недостаточно защищенных подземных вод);

-высокий износ водопроводных сетей и сооружений (70 %)

-низкие темпы реконструкции изношенных сетей и сооружений водопроводного хозяйства;

Для решения проблем систем водоснабжения и реализации мероприятия комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на расчетный период  необходима реализация следующих задач:

- инвентаризация потребителей: жителей населенных пунктов, государственных организаций и предприятий;

- планомерное обеспечение жителей населенных пунктов приборами учета подаваемой воды по доступным ценам;

- разработка и реализация программы по ресурсосбережению, внедрению новых технологий и материалов;

- разработка проекта системы водоснабжения с проведением гидравлического расчета сети;

- реконструкция и строительство водопроводных сетей в населенных пунктах;

- организация контроля качества питьевой воды во всех населенных пунктах;

- для населенных пунктов, осуществляющих водоснабжение на неутвержденных запасах, необходимо проведение геологоразведочных работ по оценке и утверждению запасов подземных вод.

- в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности работы хозяйственно питьевого водоснабжения для всех водозаборов поселения должны быть разработаны проекты зон санитарной охраны (ЗСО) в составе трех поясов.

- утверждение проекта зон санитарной охраны головного водозаборного сооружения и организация мероприятий по охране зон санитарной охраны

Реализация указанных задач в области водоснабжения на территории Кикеринского сельского поселения Волосовского муниципального района необходимо рассматривать согласовано, исходя из двух условий:

- адресно, исходя из конкретной ситуации;

- комплексно в разрезе всего Волосовского муниципального района. Это позволит решить экономически обоснованными инструментами общие задачи всего муниципального района.

При этом предложения по улучшению системы питьевого водоснабжения населения и решению имеющихся экологических проблем должны быть основаны только на результатах тщательной технической проработки и иметь комплексный подход.

Программно-целевым инструментом для реализации проектов и эффективного управления объектами водоснабжения и водоотведения Волосовского муниципального района должны быть разработанные и утверждённые инвестиционные программы модернизации систем водоснабжения и водоотведения.

4.2 Водоотведение

Данный раздел выполнен на основе расчётов расходов сточных вод и, соответственно, мощности очистных сооружений, уточнению водоприемников и мероприятий по отведению стоков. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются при последующем  проектировании специализированной организацией после гидравлического расчёта системы.

Удельные среднесуточные (за год) нормы водоотведения – qср, принятые СП 32.13330.2012*, включают расходы стоков от жилых и общественных зданий, а также в коммунальных предприятий.

Таблица. Удельные суточные нормы водоотведения*

|  |  | Норма водоотведения, л/сут на |
| --- | --- | --- |
| № | Потребители | человека |
|  |  | 1 этап до 2018г. | Расчетный срок до 2030г. |
| 1. | П. Кикерино | 230 | 230 |
| 2. | Остальные населенные пункты | 125 | 125 |
|  | Всего: | 355 | 355 |

*Удельные суточные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Количество сточных вод от предприятий промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 10 % суммарного объема сточных вод хозяйственнобытового назначения. Коэффициент неравномерности подачи стоков принят 1,3.

Таблица. Прогноз расходов сточных вод по населенным пунктам поселения

| Населенные пункты | Первый этап до 2018г. | Расчетный срок до 2030г. |
| --- | --- | --- |
|  | население, чел | Норма, л/сут/че л. | Суммарный расход м3/сут | население, чел | Норма, л/сут/че л. | Суммарный расход м3/сут |

| Кикеринское СП |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Кикерино | 2000 | 230 | 658 | 2500 | 230 | 822 |
| остальные пункты | 400 | 125 | 72 | 500 | 125 | 89 |

На последующих  стадиях проектирования расчетные нормы водоотведения подлежат уточнению с учетом местных условий, развития поселения, разработки схемы организации систем водоотведения и принятия типовых конструкций очистных сооружений.

Схемы водоотведения. Для населенных пунктов поселения рекомендуется централизованная раздельная система водоотведения бытовых стоков как наиболее целесообразная, очистка стоков должна быть предусмотрена на биологических очистных сооружениях полного цикла. В систему канализации поступают стоки от жилых и общественных зданий, от коммунальных предприятий и промышленности. Загрязненные производственные стоки перед сбросом их в систему канализации должны проходить предварительную очистку на локальных (собственных) очистных сооружениях.

При невозможности строительства централизованной канализации и отсутствии опасности загрязнения водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения, допускается предусматривать децентрализованные схемы канализации периодического или постоянного действия:

- для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (амбулатории, школы, детских садов, административно-хозяйственных зданий, отдельных промышленных предприятий); для групп или отдельных зданий;

Для очистки сточных вод при децентрализованной схеме канализования следует применять сооружения физико-химической очистки для объектов периодического функционирования, аэротенки на полное окисление, песчаногравийные фильтры, поля подземной фильтрации, фильтрующие траншеи, фильтрующие колодцы с автоматической промывкой.

Во всех населенных пунктах без исключения необходимы первоочередные мероприятия по вводу в действие современных методов очистки и доочистки сточных вод до качества отвечающее утвержденным нормативным требованиям к выпускаемым стокам.

Организация водоотведения от промышленных предприятий. Для организации систем водоотведения промышленных предприятий необходимо предусмотреть строительство очистных сооружений, состав и производительность которых необходимо рассмотреть на стадии проектирования в зависимости от мощности конкретных предприятий и состава сточных вод. При проектировании систем водоотведения предприятий необходимо предусмотреть возможность использования очищенных сточных вод для организации оборотного, повторного и последовательного водоснабжения предприятий. Выпуски очищенных сточных вод согласовываются с контролирующими органами.

Нормы водоотведения

В настоящей программе расчет объемов водоотведения проводится по усредненному нормативу. Удельное среднесуточное (за год) водоотведение на одного жителя в населенных пунктах области приняты согласно СП 32.13330.2012 пункт 5.1.1: равным среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Нормы водоотведения

| Потребители | Норма водоотведения, л/сут на человека |
| --- | --- |
|  | 1 этап до 2018г. | Расчетный срок до 2030г. |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 280 | 280 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 230 | 230 |

Количество сточных вод от предприятий бытового обслуживания и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 10 % суммарного среднесуточного водоотведения.

Таблица  объемов подачи сточных вод на Волосовские КОС от  поселения

| Наименование поселения | Объем сточных вод, м3/сут |
| --- | --- |
|  | 1 этап до 2018г. | Расчетный срок до 2030г. |
| Кикеринское сельское поселение | 622 | 676 |

Кикеринское сельское поселение

Волосовского муниципального района

Ленинградской области

Для обеспечения социально-экономического развития и решения экологических вопросов Кикеринского сельского поселения с целью:

- создания инфраструктуры для благоприятных условий развития сельского поселения;

- повышения качества предоставляемых коммунальных услуг для улучшения условий  проживания населения;

- обеспечение экологической безопасности сельского поселения  и сохранение окружающей среды;

- прекращение сброса неочищенных сточных вод;

- энергосбережение и повышение энергоэффективности коммунального хозяйства, в рамках программы комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры в части вопросов водопотребления и водоотведения на 2018г.

и расчетный период.

Необходима реализация следующих задач:

- строительство канализационных очистных сооружений с внедрением новых технологий для обеспечения качества очистки сточных вод в соответствии с действующими нормативами;

- строительство и реконструкция канализационных самотечных и напорных коллекторов, используя современные материалы и технологии;

- предотвращение загрязнения запасов подземных вод с целью обеспечения водоснабжения качественной питьевой водой населения и будущих поколений.

Схема водоотведения:

Для поселка Кикерино, деревень Большое Кикерино и Малое Кикерино предусматриваются централизованные системы водоотведения, по которым предлагается подача хозяйственно-бытовых сточных в канализационную сеть поселка Кикерино, и далее рассматриваются два варианта водоотведения:

- первый вариант - подача стоков по напорному коллектору на Волосовские канализационные очистные сооружения, расположенные в деревне Захонье на территории Рабитицкого сельского поселения;

- второй вариант  - строительство канализационных очистных сооружений на территории Кикеринского сельского поселения

При разработке программы рассматривался второй вариант развития системы водоотведения, предусматривающий строительство канализационных очистных сооружений на территории Кикеринского сельского поселения. Проблема размещения очистных сооружений связана с отсутствием водных объектов – возможных приемников очищенных сточных вод. Следовательно, строительство КОС на территории Кикеринского сельского поселения возможно, после проведения изыскательских работ и проработки двух вариантов выпуска очищенных стоков:

- строительство организованного выпуска на поля подземной фильтрации;

- строительство напорного коллектора до ближайшего водного объекта – ручей Ветка, протекающий по территории Рабитицкого сельского поселения.

Таблица Мероприятия по организации системы водоотведения по двум вариантам

| № | 1 вариант (принят в проекте) | 2 вариант (не принят в проекте) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция канализационной насосной станции | Реконструкция канализационной насосной станции |
| 2. | Участие в реконструкции канализационных Волосовских очистных сооружений на территории Рабитицкого сельского поселения | Строительство канализационных очистных сооружений на территории Кикеринского сельского поселения |
| 3. | Реконструкция напорного коллектора от поселка Кикерино до деревни Лисино Калитинского сельского поселения | Реконструкция напорного коллектора от поселка Кикерино до деревни Лисино Калитинского сельского поселения |
| 4. | Участие в реконструкции канализационной насосной станции в деревне Лисино Калитинского сельского поселения и напорного коллектора от деревни Лисино Калитинского сельского поселения до ручья Ветка, протекающего по территории Рабитицкого сельского поселения | Строительство дополнительного напорного коллектора от деревни Лисино Калитинского сельского поселения до ручья Ветка, протекающего по территории Рабитицкого сельского поселения |

Позиции 1, 3 и 4 предполагают равные или сравнимые расходы по строительству и эксплуатации объектов водоотведения. Позицию 2 рассчитать на данной стадии проектирования не представляется возможным в связи с отсутствием утвержденного плана реконструкции Волосовских очистных сооружений и доли стоков от Кикеринского сельского поселения, подаваемых на них.

Схемы водоотведения

Программой  намечается сохранение сложившейся централизованной системы отвода бытовых сточных вод от существующей жилой застройки поселка Кикерино, с прокладкой дополнительных коллекторов на тех участках, где будет наблюдаться перегрузка действующих, и замена сетей, находящихся в аварийном состоянии, а также прокладка новых коллекторов в строящихся районах. Канализование промышленных предприятий надлежит предусматривать по полной раздельной системе.

Для деревень Большое Кикерино и Малое Кикерино предусматриваются централизованные системы водоотведения, предусматривающие подачу хозяйственно-бытовых сточных в канализационную сеть поселка Кикерино и далее по напорному коллектору на Волосовские канализационные очистные сооружения, расположенные в деревне Захонье на территории Рабитицкого сельского поселения.

Для прочих населенных пунктов проектом предлагается организация вывоза бытовых сточных вод:

деревня Арбонье, деревня Мыза-Арбонье, деревня Липовая Гора – на канализационную насосную станцию поселка Кикерино;

деревня Роговицы, поселок отделение совхоза Кикерино –  на канализационную насосную станцию деревни Малое Кикерино.

Канализационные насосные станции в деревне Малое Кикерино и поселке Кикерино дополнить приемными колодцами для приема сточных вод, привозимых автотранспортом.

При отсутствии централизованной канализации, а также при отсутствии опасности загрязнения водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения, допускается предусматривать децентрализованные схемы канализации:

для социальных объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (больниц, школ, детских садов и яслей, административнохозяйственных зданий, отдельных промышленных предприятий);  для объектов первой стадии строительства при расположении объектов

канализования на расстоянии не менее 500 метров;

для групп или отдельных зданий; для объектов периодического функционирования (пионерских лагерей, туристических баз).

При проектировании систем водоотведения промышленных и сельскохозяйственных предприятий необходимо предусмотреть возможность использования очищенных сточных вод для организации оборотного, повторного и последовательного водоснабжения предприятий. Выпуски очищенных сточных вод согласовываются с контролирующими органами.  При выборе схемы и системы канализации промышленных предприятий необходимо учитывать:

возможность исключения образования загрязненных сточных вод в технологическом процессе за счет внедрения безотходных и безводных производств, использование сухих процессов, устройств замкнутых систем водного хозяйства, применения воздушных методов охлаждения и т.п.;  требования к качеству воды, используемой в различных технологических процессах, и ее количество;

количество и характеристику сточных вод, образующихся в различных технологических процессах, и физико-химические свойства присутствующих в них загрязняющих веществ, материальный и энергетический балансы водопотребления и водоотведения;

возможность локальной очистки потоков сточных вод с целью извлечения отдельных компонентов и повторного использования воды, а также создания локальных замкнутых систем производственного водоснабжения;  возможность последовательного использования воды в различных технологических процессах с различными требованиями к ее качеству;

возможность вывода отдельным потоком сточных вод, требующих локальной очистки;

возможность объединения сточных вод с идентичной качественной характеристикой;

возможность использования в производстве очищенных бытовых и городских сточных вод, а также поверхностных сточных вод и создания замкнутых систем водного хозяйства без сброса сточных вод в водные объекты.

Нормы водоотведения

В настоящей программе расчет объемов водоотведения проводится по усредненному нормативу. Удельное среднесуточное (за год) водоотведение на одного жителя в населенных пунктах области приняты согласно СП

32.13330.2012 пункт 5.1.1: равным среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Таблица. Нормы водоотведения.

| Потребители | Норма водоотведения, л/сут на человека |
| --- | --- |
|  | 1 этап до 2018г. | Расчетный срок до 2030г |
| Поселок Кикерино, деревня Малое Кикерино для многоквартирной жилой застройки | 280 | 280 |
| Поселок Кикерино, деревня Большой Кикерино, деревня Малое Кикерино для индивидуальной жилой застройки | 160 | 160 |
| Деревня Арбонье, деревня Мыза-Арбонье, деревня Липовая Гора, деревня Роговицы, поселок отделение совхоза Кикерино, | 125 | 125 |
| Временное население | 25 | 25 |

Количество сточных вод от предприятий бытового обслуживания и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 10% суммарного среднесуточного водоотведения.

Таблица. Прогноз объемов водоотведения населенных пунктов

| № | Населенный пункт | Первый этап до 2018г. | Расчетный срок до 2030г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел | Норма, л/сут на человека | Объем воды, м³/сут | Численность населения,чел | Норма, л/сут на человека | Объем воды, м³/сут |
| Многоквартирная жилая застройка |  |
| 1. | поселок Кикерино | 795 | 280 | 244,9 | 740 | 280 | 227,9 |
| 2. | деревня Малое Кикерино | 308 | 280 | 94,9 | 312 | 280 | 96,1 |
| Индивидуальная жилая застройка |  |
| 1. | поселок Кикерино | 956 | 160 | 168,3 | 807 | 160 | 142,0 |
| 2. | поселок отделение совхоза Кикерино | 40 | 125 | 5,5 | 15 | 125 | 2,1 |
| 3. | деревня Арбонье | 243 | 125 | 33,4 | 262 | 125 | 36,0 |
| 4. | деревня Большое Кикерино | 93 | 160 | 16,4 | 165 | 160 | 29,0 |
| 5. | деревня Липовая Гора | 55 | 125 | 7,6 | 97 | 125 | 13,3 |
| 6. | деревня Малое Кикерино | 190 | 160 | 33,4 | 649 | 160 | 114,2 |
| 7. | деревня МызаАрбонье | 73 | 125 | 10,0 | 62 | 125 | 8,5 |
| 8. | деревня Роговицы | 58 | 125 | 8,0 | 48 | 125 | 6,6 |
|  | ИТОГО | 2810 |  | 622,3 | 3156 |  | 675,9 |
| Временное население |  |
| № | Населенный пункт | Первый этап до 2018г. | Расчетный срок до 2030г. |
|  |  | Численность населения, чел | Норма, л/сут на человека | Объем воды, м³/сут | Численность населения,чел | Норма, л/сут на человека | Объем воды, м³/сут |
| 1. | поселок Кикерино | 265 | 25 | 7,3 | 265 | 25 | 7,3 |
| 2. | поселок отделение совхоза Кикерино | 10 | 25 | 0,3 | 10 | 25 | 0,3 |
| 3. | деревня Арбонье | 286 | 25 | 7,9 | 318 | 25 | 8,7 |
| 4. | деревня Большое Кикерино | 327 | 25 | 9,0 | 373 | 25 | 10,3 |
| 5. | деревня Липовая Гора | 73 | 25 | 2,0 | 103 | 25 | 2,8 |
| 6. | деревня Малое Кикерино | 189 | 25 | 5,2 | 189 | 25 | 5,2 |
| 7. | деревня МызаАрбонье | 75 | 25 | 2,1 | 75 | 25 | 2,1 |
| 8. | деревня Роговицы | 157 | 25 | 4,3 | 157 | 25 | 4,3 |
| 9. | Садоводческие участки | 926 | 25 | 25,5 | 926 | 25 | 25,5 |
|  | ИТОГО | 2308 |  | 63,5 | 2416 |  | 66,4 |

Промышленные сточные воды после предварительной очистки на предприятиях подаются в бытовую канализацию населенных пунктов и поступают на очистку совместно с бытовыми сточными водами. На промышленных предприятиях, сточные воды которых отличаются по составу от хозяйственно-бытовых стоков, рекомендуется осуществлять предварительную очистку сточных вод на локальных очистных сооружениях.

Объем водоотведения для производственной зоны регионального значения «Технопарк Кикерино» принят по аналогу ХОБАС Волосово (октябрь 2008 года) –хозяйственно-бытовые сточные воды – 18 м3/сут.

Очистные сооружения.

На первом этапе до 2018г. планируется проектирование очистных сооружений посёлок Кикерино по двум вариантам:

- по первому варианту проектирование очистных сооружений блочномодульного исполнения полной биологической очистки посёлка Кикерино  производительностью 400м3/сут с очерёдностью строительства в два этапа: первая очередь - 200 м3/сут, вторая очередь - 200м3/сут

- по второму варианту, в связи с отсутствием возможности организации сброса очищенных стоков в водные объекты на территории Кикеринского сельского поселения строительство очистных сооружений не предлагается в соответствии с выбранным вариантом схемы водоотведения.

Для доведения качества очищенных сточных вод до требований ПДК рыбохозяйственных водоемов по БПК, взвешенным и биогенным веществам необходимо строительство комплекса очистки сточных вод.

Для нормализации работы очистных сооружений рекомендуется проведение мероприятий на территории поселения, которые позволят исключить попадание в сеть хозяйственно-бытового водоотведения ливневых и талых вод.

Мероприятия по развитию систем водоотведения в зависимости от выбранной схемы водоотведения:

- Разработка проекта системы водоотведения с проведением гидравлического расчета для поселка Кикерино.

- Развитие централизованной системы водоотведения в поселке

Кикерино.

- Строительство на первом этапе программы до 2018г первой очереди очистных сооружений блочно-модульного исполнения полной биологической очистки посёлка Кикерино производительностью - 200 м3/сут.

- Реконструкция канализационной насосной станции посёлка Кикерино.

- Реконструкция напорного коллектора от поселка Кикерино до деревни Лисино Калитинского сельского поселения

- Реконструкция канализационной насосной станции в деревне Лисино

Калитинского сельского поселения и напорного коллектора от деревни Лисино Калитинского сельского поселения до ручья Ветка, протекающего по территории Рабитицкого сельского поселения.

- Реконструкция напорного коллектора от поселка Кикерино до деревни Лисино Калитинского сельского поселения.

- Строительство дополнительного напорного коллектора от деревни Лисино Калитинского сельского поселения до ручья Ветка, протекающего по территории Рабитицкого сельского поселения

- Строительство дополнительных приемных колодцев для приема сточных вод, привозимых автотранспортом, канализационные насосные станции в деревне Малое Кикерино и поселке Кикерино.

- Заключение договоров на вывоз (или приобретение автомобильного транспорта для вывоза) бытовых сточных вод:

- деревня Арбонье, деревня Мыза-Арбонье, деревня Липовая Гора – на канализационную насосную станцию поселка Кикерино;

- деревня Роговицы, поселок отделение совхоза Кикерино –  на канализационную насосную станцию деревни Малое Кикерино.

- Реконструкция напорного коллектора от канализационной насосной станции деревни Лисино до канализационных очистных сооружений города Волосово, расположенных восточнее деревни Захонье (перекладка с увеличением диаметра трубы или строительство второй нитки).

- Необходимо строительство централизованной системы водоотведения в северной части п. Кикерино  и системы водоотведения в юговосточной части п.Кикерино

Выводы:

Развития системы коммунальной инфраструктуры в части  водоотведения Кикеринское сельское поселение необходимо рассматривать комплексно в разрезе всего Волосовского муниципального района Ленинградской области. Это позволит решить экономически обоснованными инструментами общие задачи всего муниципального района.

На первом этапе программы до 2017г. необходимо:

- разработать проекты:

- посёлок Кикерино по двум вариантам:

  - по первому варианту проектирование очистных сооружений блочномодульного исполнения полной биологической очистки посёлка Кикерино  производительностью 400м3/сут с очерёдностью строительства в два этапа: первая очередь - 200 м3/сут, вторая очередь - 200м3/сут

  - проект реконструкции канализационной насосной станции посёлка

Кикерино, напорного коллектора от поселка Кикерино до деревни Лисино Калитинского сельского поселения,  канализационной насосной станции в деревне Лисино Калитинского сельского поселения и напорного коллектора от деревни Лисино Калитинского сельского поселения до ручья Ветка, протекающего по территории Рабитицкого сельского поселения, напорного коллектора от поселка Кикерино до деревни Лисино Калитинского сельского поселения. Проект строительство дополнительного напорного коллектора от деревни Лисино Калитинского сельского поселения до ручья Ветка, протекающего по территории Рабитицкого сельского поселения

- провести строительные работы:

- поселок Кикерино по двум вариантам:

- Строительство КОС блочно-модульного исполнения полной биологической очистки посёлка Кикерино производительностью - 200 м3/сут которые должны войти в единый комплекс очистных сооружений Волосовского района;

- Реконструкция канализационной насосной станции посёлка Кикерино, напорного коллектора от поселка Кикерино до деревни Лисино Калитинского сельского поселения,  канализационной насосной станции в деревне Лисино Калитинского сельского поселения и напорного коллектора от деревни Лисино Калитинского сельского поселения до ручья Ветка, протекающего по территории Рабитицкого сельского поселения, напорного коллектора от поселка Кикерино до деревни Лисино Калитинского сельского поселения.

Строительство дополнительного напорного коллектора от деревни Лисино Калитинского сельского поселения до ручья Ветка, протекающего по территории Рабитицкого сельского поселения

Изыскательские работы на территории МО Кикеринское сельское поселение необходимо проводить в тесной взаимосвязи с изыскательскими работами всего Волосовского района для определения обоснованных мест выпусков очищенных сточных вод, а при отсутствии возможности предусмотреть строительство сети коллекторов наименьшей протяженности.  КОС должны быть оснащены системой полного автоматизированного управления всем комплексом сооружений с выводом на экран оператора максимально полной информации о протекающем процессе очистки, с контролем выходных показателей очищенной воды и своевременной реакцией на изменения поступающей на очистку воды.

Что даст возможность создать централизованную систему диспетчеризации новых КОС Волосовского района с системой дистанционного управления ими из головного центра управления (КОС г. Волосово), что в свою очередь, позволит сформировать единую мобильную службу дежурноремонтной бригады для обслуживания всего комплекса КОС Волосовского района. Это позволит отказаться от необходимости создавать отдельную службу обслуживания (механики, электрики, лаборанты и т.д.) для каждой КОС МО Кикеринское сельское поселение и в т.ч. для КОС п.Кикерино.

В новых КОС должны быть использованы современные технологии очистки воды. Сооружения  должны включать высокоэффективное, компактное, экономичное и безопасное для окружающей среды оборудование, обеспечивающее существенное сокращение размеров санитарно-защитной зоны. Проект санитарно-защитной зоны должен предусматривать снижение нагрузки на окружающую среду и высвобождение дополнительных территорий.

На КОС должны быть предусмотрены технологии обезвоживания и подготовки осадка для последующей возможности его транспортировки и утилизации на едином центре утилизации (переработки) обезвоженного осадка, что даст возможность сократить затраты на данных КОС.

На КОС должна быть внедрена технология очистки сточных вод единообразная технологиям принятым на всех новых КОС Волосовского района, что даст возможность сокращения затрат в период эксплуатации при закупке расходных материалов и возможных замен  агрегатов и механизмов.

Инструментом для реализации проекта строительства канализационных очистных сооружений п.Кикерино должна стать инвестиционная программа модернизации систем водоснабжения и водоотведения Волосовского района Ленинградской области.

ВЫВОД:

В рамках программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в части вопросов водопотребления и водоотведения на 2017г. и расчетный период, для обеспечения социально-экономического развития и решение экологических вопросов Волосовского района Ленинградской области с целью:

- создания инфраструктуры для благоприятных условий развития района;  - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг с целью улучшения условий для проживания населения;

- обеспечение экологической безопасности населенных пунктов  и сохранение окружающей среды;

- энергосбережение и повышение энергоэффективности коммунального хозяйства,

необходима реализация комплекса мероприятий.

Таблица. Мероприятия по развитию водоотведения

| Мероприятия | Значение | Населенные пункты | Очередность |
| --- | --- | --- | --- |
| Развитие централизованной системы водоотведения с реконструкцией коллекторов. | Местное | п. Кикерино | 1 очередь |

Решение указанных проблем в области водоснабжения и водоотведения на территории Кикеринского сельского поселения  необходимо рассматривать согласовано исходя из двух условий:

- адресно, исходя из конкретной ситуации;

- комплексно в разрезе всего Волосовского муниципального района Ленинградской области. Это позволит решить экономически обосноваными инструментами общие задачи всего муниципального района.

Изыскательские работы на территории  поселения необходимо проводить в тесной взаимосвязи с изыскательскими работами всего Волосовского района для определения обоснованных мест выпусков очищенных сточных вод, а при отсутствии возможности предусмотреть строительство сети коллекторов наименьшей протяженности.